Топливно - энергетические составляющие тарифа на 2024-2028 год
АО «АК «Туламашзавод»
	Наименование
	Полезный отпуск, Гкал
	Нормативные 
потери тепла в сетях ЭСО, Гкал
	Потери тепла в сетях транспортировщика, Гкал
	Отпуск в сеть, Гкал
	Собственные нужды, Гкал
	Выработка, 

Гкал
	Условное топливо
	Расход натурального топлива-
газ, т.мЗ
при Онр  = 7900 ккал/м3

	
	
	
	
	
	
	
	НУР кг у.т./Гкал
на выработку/

на отпуск
	Расход условного топлива 

т у.т./год
	

	план на 2024 – 2028 гг.

	расчет Экспертизы
	53715,0
	3208,1
	436,17
	57359,27
	536,95
	57896,22
	158,06

159,54
	9151,1
	8108,57

	предложение предприятия
	53715,0
	4227,98
	436,17
	58379,15
	559,61
	58938,76
	159,0

160,52
	9370,58
	8300,27

	тариф 2023 год. 
	53713,5
	4227,98
	436,17
	58377,65
	559,61
	58937,26
	159,00

160,52
	9370,78
	8300,27


Расход газа

	Наименование
	Факт 2020 г.
	Факт 2021 г.
	Факт 2022 г.
	Тариф 

2019-2023 гг.
	План на 2024 – 2028 гг.

	
	
	
	
	
	Предприятие
	Экспертиза

	природный газ, тыс.м3 

Qрн = 7900 ккал/нм3
	6114,19
	6933,67
	7670,67
	8300,27
	8300,27
	8108,57

	полезный отпуск, Гкал
	41614,00
	51588,00
	49487,00
	53713,50
	53715,0
	53715,0

	расход газа на 1 Гкал полезного отпуска, м3/Гкал
	146,93
	134,40
	155,00
	154,53
	154,52
	150,96


Расход резервного топлива
	Вид топлива
	Среднесуточная выработка теплоэнергии в самом холодком месяце,

Гкал/сут.
	Норматив удельного расхода топлива,

тут/Гкал
	Среднесуточный расход топлива,

т
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо


	Количество суток для расчета запаса


	ННЗТ

тыс.т

	дизельное топливо
	320
	0,158
	35
	1,45
	5
	0,165


Расход воды
	наименование
	подпитка, заполнение и испытания систем теплоснабжения, м3
	промывка тепловой сети, м3
	Х/Б, м3
	собственные нужды ХВО, м3
	продувка, м3
	охлаждение подшипников, насосов, м3
	всего, м3

	план на 2024 –2028гг.

	расчет Экспертизы
	13500,0
	723,0
	350,0
	4200,0
	3640,0
	3500,0
	25913,0

	предложение предприятия 
	20102,62
	2977,02
	842,49
	3960,0
	4420,0
	2500,0
	34802,13

	тариф 

2019-2023 гг.
	20102,62
	2977,02
	842,49
	3960,0
	4420,0
	2500,0
	34802,13


Расход стоков

	наименования
	продувка
	охлаждение

подшипников
	Х/Б
	СН

ХВП
	всего

	Экспертиза
	3640,0
	3500,0
	350,0
	4200,0
	11690,0

	предприятие
	4420,0
	2500,0
	842,49
	3960,0
	11722,49

	тариф 2023 год
	4420,0
	2500,0
	842,49
	3960,0
	11722,49


Расход технической соли

	Факт 2022 г.
	Тариф 2019-2023 гг.
	План на 2024 – 2028 гг.

	
	
	предприятие
	Экспертиза

	30,3
	58,0
	30,3
	30,3


Расход катионитов

	Наименование
	Факт 

2022 год
	Тариф 

2023 год
	План 2024-2028гг.

	
	
	
	предприятие
	Экспертиза

	смола КУ-2-8
	
	4,54
	4,54
	4,54

	аминат КО-2*
	2,09
	
	1,642
	1,1

	аминат КО-5*
	2,64
	
	2,698
	0,7

	*реагенты применяются для удаления растворенного кислорода в сетевой воде и корректировки значений РН для предотвращения коррозии в теплообменном оборудовании и тепловых сетях.


